南方电网数字电网研究院股份有限公司

技术研发中心

2025年7月

数据中心绿电直连技术经济性分析

- 目录

1 绿电直连内涵	1

1.1 绿电直连提出背景	1

1.1.1 新能源消纳需求	1

1.1.2 节能减排与碳交易需求	1

1.2 绿电直连政策要点	1

1.2.1 绿电直连模式	1

1.2.2 绿电直连管理方式	2

2 数据中心绿电直连建设成本	3

2.1 绿电直连源荷匹配要求	3

2.2 绿电直连新能源建设规模	4

2.2.1 测算场景	4

2.2.2 新能源多场景建设规模	4

2.3 绿电直连成本分析	9

2.3.1 新能源场站建设成本	9

2.3.2 储能建设成本	9

2.3.3 输电线路建设成本	10

2.3.4 总投资成本	10

2.3.5 运营成本	10

2.3.6 新能源场站度电成本	11

3 数据中心绿电直连运营收益	11

3.1 电价情况	11

3.2 数据中心年度网购电费	12

3.2.1 基本容量电费	12

3.2.2 市场交易购电电费	12

3.3 数据中心年度绿电直连电费	12

3.3.1 绿电直连电价	12

3.3.2 绿电直连电费	14

4 数据中心绿电直连经济性分析	14

4.1 新能源场站收益分析	14

4.2 数据中心电费收益分析	15

4.2.1 对比基于燃煤发电市场化交易电价	15

4.2.2 对比基于水电主导清洁能源市场化交易均价	15

5 总结及风险分析	15

5.1 总结	15

5.2 风险分析	16

5.2.1 技术风险	16

5.2.2 市场风险 	17

5.2.3 法律风险	17

5.2.4 政策风险 	17

附录	18

优化规划计算方法	18

绿电直连内涵

绿电直连提出背景

新能源消纳需求

截至2025年4月底，我国可再生能源发电装机总规模达到了20.17亿千瓦，同比增长58%。今年一季度，风电和光伏合计发电量达到5364亿千瓦时，较去年同期增加1110亿千瓦时。然而，我国风光资源富集区远离中东部负荷中心，跨省输电通道建设滞后，导致“三北”地区弃风弃光率阶段性回升。未来，随着“双碳”目标的持续推进，新能源的增长趋势还将持续，新能源消纳压力将逐年递增。在远距离输送的同时，通过绿电直连项目等探索新能源生产和消费集成发展模式，可挖掘就近就地消纳需求，拓展新能源应用场景，提高新能源资源利用效率。

节能减排与碳交易需求

近年来，重点企业特别是出口型企业对绿色电力的直接采购需求显著增长。其动力主要来自国际，欧盟已率先启动碳边境调节机制（CBAM）和电池法案，对本土和海外企业实行等同的碳排放监管，2026年开始正式实施。我国大电网平均碳排放因子较高，产品进入欧盟需要按碳排放量购买CBAM证书，支付“碳税”（当前欧盟碳价77欧元/吨，CBMA完全实施后估计100欧元/吨，国内仅91元/吨）。此外，越来越多的跨国企业、头部企业对供应链企业提出绿电使用要求，比如特斯拉已要求供应商限期内实现全过程100%绿电生产，否则5年内不予采购。鉴于欧盟对欧盟内外类似绿证的协议绿电认可度均不高，而绿电直连通过物理专线实现“点对点”溯源，使电力碳排放因子趋近于零，满足欧盟认证要求。

绿电直连政策要点

绿电直连模式

根据国家发展改革委、国家能源局《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》发改能源〔2025〕650号（以下简称《通知》），直连是指电源不直接接入公共电网，而通过与用户直接连接的电力线路向单一用户供电，供应的电量可以清晰物理溯源。绿电直连项目分为并网型、离网型两类，并网型项目的电源应接入用户侧，项目电源、用户和线路作为整体接入公共电网，与公共电网形成清晰的物理界面与责任界面；离网型项目的电源、用户和线路均与公共电网无电气连接，作为独立系统开展运营。本报告重点讨论并网型绿电直连项目。

图1 并网型绿电直连示意图

绿电直连管理方式

（1）省级能源主管部门应加强对绿电直连项目的统筹规划，确保绿电直连模式有序发展。项目接入电压等级不超过220（330）千伏；确有必要接入220（330）千伏的，应由省级能源主管部门会同国家能源局派出机构组织电网企业、项目单位等开展电力系统安全风险专项评估，确保电网安全稳定运行。云南实施方案要求负荷距离电源汇集站原则上不超过50公里，负荷、电源布局原则上在同一州（市）行政区域范围内。

（2）绿电直连项目原则上由负荷作为主责单位。包括民营企业在内的各类经营主体（不含电网企业）可投资绿电直连项目。项目电源可由负荷投资，也可由发电企业或双方成立的合资公司投资，直连专线原则上应由负荷、电源主体投资。

（3）绿电直连项目应实现内部资源协同优化。并网型项目整体及内部电源按照接入电压等级和容量规模接受相应调度机构管理，按照为系统提供服务的类别接入新型电力负荷管理系统或电力调度自动化系统。除发生影响公用系统安全稳定运行的突发情况外，调度机构应按照项目自主安排的发用电曲线下达调度计划。项目内部资源应做到可观、可测、可调、可控，并根据《电网运行准则》等向电力调度机构提供相关资料。

（4）项目应统筹考虑内部源荷特性、平衡能力、经济收益、与公共电网交换功率等因素，自主合理申报并网容量，并与电网企业协商确定并网容量以外的供电责任和费用。电网企业应按照项目申报容量和有关协议履行供电责任。项目应调节内部发电和负荷，确保项目与公共电网的交换功率不超过申报容量，自行承担由于自身原因造成供电中断的相关责任。

（5）并网型绿电直连项目应通过合理配置储能、挖掘负荷灵活调节潜力等方式，充分提升项目灵活性调节能力，尽可能减小系统调节压力。在新能源消纳困难时段，项目不应向公共电网反送电。

（6）并网型绿电直连项目享有平等的市场地位，按照《电力市场注册基本规则》进行注册，原则上应作为整体参与电力市场交易，根据市场交易结果安排生产，并按照与公共电网的交换功率进行结算。项目负荷不得由电网企业代理购电。并网型绿电直连项目以项目接入点作为计量、结算参考点，作为整体与公共电网进行电费结算。

数据中心绿电直连建设成本

绿电直连源荷匹配要求

《通知》中第（六）款约定，并网型项目应按照“以荷定源”原则科学确定新能源电源类型和装机规模。同时对源荷匹配给出3项比例要求：

（1）项目整体新能源年自发自用电量占总可用发电量的比例应不低于60%；

（2）项目整体新能源年自发自用电量占总用电量的比例应不低于30%，并不断提高自发自用比例，2030年前不低于35%；

（3）现货市场连续运行地区可采取整体自发自用为主，余电上网为辅的模式；现货市场未连续运行地区，不允许向公共电网反送。新能源上网电量占总可用发电量的比例上限由各省级能源主管部门结合实际确定，一般不超过20%。

数据中心绿电直连项目中应根据数据中心的用电负荷及年用电量，结合当地新能源资源情况，综合考虑建设成本，评估新能源电源类型和装机规模。同时，由于向公共电网返送的限制，直连新能源发电应最大化自发自用，即数据中心全额消纳。

绿电直连新能源建设规模

测算场景

（1）数据中心

选取某数据中心最大用电负荷80MW，其一月份实际负荷曲线如图所示。数据中心年用电量约6亿千瓦时（590987.30MWh），年利用小时数约7400小时，利用率80%以上，数据中心得到充分利用。

按照绿电直连通知要求，数据中心年用电量的30%应由绿电提供，即新能源自发自用电量应达到6×30%=1.8亿千瓦时（1.773亿千瓦时）。

图2 数据中心用电负荷曲线

（2）测算区域新能源资源

选取南网地区新能源资源丰富的云南地区和资源情况一般的贵州地区。其中，云南地区风电年利用小时数约2400-3000小时，光伏年利用小时数约1300-1600小时；贵州地区风电年利用小时数约1500-1800小时，光伏年利用小时数约1000-1500小时。

新能源多场景建设规模

考虑新能源不同富集地区以及新能源场站类型，分别在云南和贵州地区，按照光伏直连、风电直连、风光联合直连三种模式，测算新能源场站建设规模，并考虑配置一定规模的储能，辅助新能源消纳。建设规模以实现新能源自发自用电量占数据中心年用电量的30%以上为目标。

（1）光伏发电直连模式

由于光伏发电昼夜时序特征显著，为保证光伏发电量占数据中心年用电量30%以上的目标，需配置一定规模储能。在白天光伏发电情况下，一部分满足负荷需求，一部分用于储能充电；夜间光伏停运，储能释放电量，仍可认为是新能源电量满足夜间负荷需求，不足电量从外电网购电。因此，光伏发电直连模式下，新能源自发自用电量可认为是白天光伏满足负荷用电电量与夜间储能放电电量之和。采用多目标优化和时序生产模拟方法，得到分别得到贵州和云南两个地区光伏直连建设容量。

表1 不同新能源资源地区光伏直连装机规模及年度电量统计

|  | 光伏发电装机 （MW） | 光伏年发电量 （MWh） | 光伏满足负荷电量 （MWh） | 储能年充电电量 （MWh） | 储能年放电电量 （MWh） | 绿电占负荷用电量比例 | 弃电率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵州 | 158.2 | 176889 | 149310 | 24150 | 23751 | 29.72% | 0.35% |
| 云南 | 125 | 185530 | 151576 | 28632 | 26201 | 30.00% | 4.18% |

（a）贵州158.2MW光伏发电直连

（b）云南125MW光伏发电直连

图3 光伏发电直连电力电量平衡示意图

（2）风电直连模式

相比于光伏发电，风电没有昼夜时序特征，配置一定规模储能，可抑制风电波动，并提升风电消纳水平。风电自发自用电量通用可认为是满足负荷用电电量与储能放电电量之和。采用多目标优化和时序生产模拟方法，得到分别得到贵州和云南两个地区风电直连建设容量。

表2 不同新能源资源地区风电直连装机规模及年度电量统计

|  | 风电装机 （MW） | 风电年发电量 （MWh） | 风电满足负荷电量 （MWh） | 储能年充电电量 （MWh） | 储能年放电电量 （MWh） | 绿电占负荷用电量比例 | 弃电率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵州 | 112.84 | 179563 | 170718 | 5044 | 4926 | 29.72% | 2.18% |
| 云南 | 55.7 | 177253 | 177253 | 0 | 44 | 30.00% | 0.00% |

（a）贵州112.84MW风电直连

（b）云南55.7MW风电直连

图4 风电直连电力电量平衡示意图

- 风光联合直连模式

风光联合发电直连模式可以综合考虑建设经济性、供电可靠性、绿电消纳率，优化配置风电和光伏发电装机配比。

表3 不同新能源资源地区风光联合发电直连装机规模及年度电量统计

|  | 风电装机 （MW） | 光伏发电装机 （MW） | 风光年发电量 （MWh） | 风光满足负荷电量 （MWh） | 储能年充电电量 （MWh） | 储能年放电电量 （MWh） | 绿电占负荷用电量比例 | 弃电率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵州 | 80 | 47.75 | 175646 | 164196 | 11459 | 11450 | 29.28% | 0.10% |
| 云南 | 50 | 12.23 | 177299 | 177299 | 0 | 34 | 30.00% | 0% |

（a）贵州80MW风电+47.75MW光伏发电联合发电直连

（b）云南50MW风电+12.23MW光伏发电联合发电直连

图5 风光联合绿电直连电力电量平衡示意图

绿电直连成本分析

新能源场站建设成本

根据水电水利规划设计总院《中国可再生能源工程造价管理报告2024年度》，“十五五”期间，陆上集中式光伏电站项目平均造价水平达到2300-2800元/kW，陆上风电平原地区3000-3500元/kW，山地3800-4300元/kW，近海海上风电7500-9000元/kW。本项目陆上集中式光伏电站项目造价取2500元/kW，陆上风电平原地区造价为3200元/kW，山地为4000元/kW。

（1）光伏发电直连模式

贵州：158.2MW光伏的建设成本为158.2×103×2500元/kW = 3.955亿元。

云南：125MW光伏的建设成本为125×103×2500元/kW = 3.125亿元。

（2）风电直连模式

贵州：112.84MW风电的建设成本为112.84×103×4000元/kW = 4.5136亿元

云南：55.7MW风电的建设成本为55.7×103×4000元/kW = 2.228亿元。

（3）风光联合直连模式

贵州：47.75MW光伏的建设成本为47.75×103×2500元/kW =1.19375亿元，80MW风电的建设成本为80×103×4000元/kW = 3.2亿元，新能源总建设成本为1.19375+3.2 = 4.39375亿元。

云南12.23MW光伏的建设成本为12.23×103×2500元/kW = 0.30575亿元，50MW风电的建设成本为50×103×4000元/kW = 2亿元，新能源总建设成本为0.30575+2 =2.30575亿元。

数据中心绿电直连项目新能源场站建设成本如下（单位：亿元）。

表4 不同新能源资源地区绿电直连新能源场站建设成本（单位：亿元）

|  | 光伏直连 | 风电直连 | 风光联合直连 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贵州 | 3.955 | 4.5136 | 4.39375 |
| 云南 | 3.125 | 2.228 | 2.30575 |

储能建设成本

电化学储能容量为100MWh，最大充放电功率为80MW。经调研，锂离子电池储能电站造价约为1.5元/Wh，电化学储能电站的建设成本为100×106×1.5 = 1.5亿元。

输电线路建设成本

由于新能源资源与数据中心可能存在空间的不匹配，新能源直连的距离可能从几公里到上百公里，因此需要建设直连专线。根据新能源装机规模，百兆瓦级装机容量远距离通过110kV线路输电，并通过用户专变降压至10kV，接入数据中心用户侧。

根据《南方电网公司110-500千伏输变电工程造价控制线（2025年）》，110kV架空线路工程本体投资为81-124万元/km，静态投资为107-165万元/km。本报告选用静态投资130万元/km造价。经调研，110kV架空线路的检修运维成本为4704元/km。按照中距离50公里距离，双回LGJ-240输电线路建设成本130万/km×50×2=1.3亿元。

总投资成本

各场景下总投资成本数据如下：

表5 各场景下数据中心绿电直连项目总投资成本（单位：亿元）

|  | 光伏直连 | 风电直连 | 风光联合直连 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贵州 | 6.755 | 7.3136 | 7.19375 |
| 云南 | 5.925 | 5.028 | 5.10575 |

运营成本

（1）运维费用

新能源场站年度运维费为光伏电站0.05元/W（各大招投标网站上的中标标准约为0.05元/W）。经调研，陆地平原风电运维成本为0.06元/W，山地风电运维成本为0.08元/W，含设备清洁、故障检修等，按照新能源场站设计年限25年，全生命周期总运维成本占初始投资的20%-25%。110kV输电线路的按照每月一次运维检修，其年度运维检修费用为50×2×12×4704元/km = 0.0565亿元/年。数据中心绿电直连项目新能源场站运维成本如下（单位：亿元/年）。

表6 数据中心绿电直连项目新能源场站运维成本（单位：亿元/年）

|  | 光伏直连 | 风电直连 | 风光联合直连 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贵州 | 0.1356 | 0.146772 | 0.144375 |
| 云南 | 0.119 | 0.10106 | 0.102615 |

新能源场站度电成本

LCOE=A0-VAT-V1+in+t=1nCOt1+itt=1nYt1+it

式中，A0代表项目初始投资成本，VAT代表固定资产增值税抵扣额，V代表固定资产残值，i代表贴现率，n为新能源场站运营年限，COt为第t年的成本支出，Yt为第t年的发电量。经调研，对陆上风电项目，贴现率一般取6%。对光伏项目，贴现率一般取8%。

经调研，固定资产增值税抵扣额折现值VAT通常为设备购置费与相应费率（13%）的成绩乘积加上建筑安装费乘以相应费率（6%），为简化计算，经调研，VAT取值为初始投资A0的9%。

固定资产残值可参考如下公式：

V=A0×k

式中，A0代表项目初始投资成本,k代表残值率。经过调研，光伏场站和陆上风电场的残值率一般在5%左右，本报告取5%。

表7 各场景下绿电直连新能源场站度电成本（单位：元/kWh）

|  | 光伏直连 | 风电直连 | 风光联合直连 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贵州 | 0.4083 | 0.3871 | 0.3916 |
| 云南 | 0.405 | 0.2557 | 0.2677 |

数据中心绿电直连运营收益

电价情况

根据2024年1月发布的《云南电力交易月报》云南地区直接交易电价中水电主导清洁能源市场化交易均价为0.27797元/kWh，根据《关于进一步完善新能源上网电价政策有关事项的通知》（云发改价格〔 2023 〕1264 号），云南地区燃煤发电市场化交易电价基准0.3358元/kWh；根据2025年5月《云南电网有限责任公司代理购电工商业用户电价表》，云南地区 “四项费用”为0.1556元/kWh（输配电价为0.0749元/kWh，上网线损0.016852元/kWh、系统运行费0元/kWh、政府性基金及附加0.063875元/kWh），容量电价为36.8元/kW/月。

贵州地区直接交易电价中水电主导清洁能源市场化交易均价参照云南地区为0.27797元/kWh，根据《贵州省深化燃煤发电上网电价形成机制改革实施方案》燃煤发电市场化交易电价基准0.3515元/kWh。根据2025年6月《贵州电网公司代理购电工商业用户电价公告表》，贵州地区的“四项费用”为0.1906元/kWh（输配电价为0.0777元/kWh，上网线损0.019568元/kWh、系统运行费0.068035元/kWh、政府性基金及附加0.025325元/kWh），容量电价为31元/kW/月。

数据中心年度网购电费

基本容量电费

（1）贵州地区

数据中心最大负荷为80MW，容量电价为40×103×2×12×31元/kWh = 0.2976亿元/年。

（2）云南地区

数据中心最大负荷为80MW，容量电价为40×103×2×12×36.8元/kWh = 0.3533亿元/年。

市场交易购电电费（非绿电直连电量电费）

（1）贵州地区

数据中心年度30%电量由绿电直连供应，70%电量即4.137亿度电通过市场化交易购电，则年度市场交易购电成本为：4.137×（0.3515+0.1906）元/kWh = 2.2427亿元/年，年度电费成本为0.2976+2.2427 = 2.5403亿元/年。

（2）云南地区

数据中心年度30%电量由绿电直连供应，70%电量即4.137亿度电通过市场化交易购电，则年度市场交易购电成本为：4.137×（0.3358+0.1556）元/kWh = 2.0329亿元/年，年度电费成本为0.3533+2.0329 = 2.3861亿元/年。

数据中心年度绿电直连电费

绿电直连电价

数据中心向绿电直连新能源场站购买电量，新能源场站在考虑内部收益的情况下，在度电成本基础上增加收益，确定绿电直连电价。

（1）贵州地区

1）光伏发电直连

数据中心年度30%电量即1.773亿度电由绿电直连供应，光伏电站建设总投资6.755亿元，光伏发电度电成本为0.4083元/kWh，按照新能源场站内部收益率IRR达到8%，售电电价应达到0.654元/kWh，高于基于燃煤发电市场化交易的售电电价0.5421元/kWh，不具有经济性。

2）风力发电直连

数据中心年度30%电量即1.773亿度电由绿电直连供应，风电场建设总投资7.314亿元，风电度电成本为0.3871元/kWh，按照新能源场站内部收益率IRR达到8%，售电电价应达到0.708元/kWh，高于基于燃煤发电市场化交易的售电电价0.5421元/kWh，不具有经济性。

3）风光联合发电

数据中心年度30%电量即1.773亿度电由绿电直连供应，联合发电总投资7.194亿元，度电成本0.3916元/kWh，按照新能源场站内部收益率IRR达到8%，售电电价应达到0.695元/kWh，高于基于燃煤发电市场化交易的售电电价0.5421元/kWh，不具有经济性。

（2）云南地区

1）光伏发电直连

数据中心年度30%电量即1.773亿度电由绿电直连供应，光伏电站建设总投资5.925亿元，光伏发电度电成本为0.405元/kWh，按照新能源场站内部收益率IRR达到8%，售电电价应达到0.617元/kWh，高于基于燃煤发电市场化交易的售电电价0.4914元/kWh，不具有经济性。

2）风力发电直连

数据中心年度30%电量即1.773亿度电由绿电直连供应，风电场建设总投资5.028亿元，风电度电成本为0.2557元/kWh，按照新能源场站内部收益率IRR达到8%，售电电价应达到0.532元/kWh，高于基于燃煤发电市场化交易的售电电价0.4914元/kWh，不具有经济性。

3）风光联合发电

数据中心年度30%电量即1.773亿度电由绿电直连供应，联合发电总投资5.106亿元，度电成本0.2677元/kWh，按照新能源场站内部收益率IRR达到8%，售电电价应达到0.539元/kWh，高于基于燃煤发电市场化交易的售电电价0.4914元/kWh，不具有经济性。

由上述测算，由于新能源场站初始投资较高，主要是包含了1.5亿的储能投资，要在25年运营周期内具备经济性，售电电价要高于公网供电电价。

从云南地区风电直连和风光联合直连的生产模拟看出，储能几乎未产生作用，若项目总投资中扣除储能投资成本，同样保障新能源场站内部收益率IRR达到8%，则风电直连售电电价为0.395元/kWh，风光联合发电直连售电电价为0.4元/kWh，低于基于燃煤发电市场化交易的售电电价0.4914元/kWh，具备经济可行性。

绿电直连电费

由于考虑储能的场景均不具备经济性，因此仅计算云南风电直连和风光联合直连无储能情况下的数据中心绿电直连电费。

（1）风电直连

风电直连售电电价按0.395元/kWh，则数据中心年度购买绿电电费为：1.773亿kWh/年×0.395元/kWh =0.7003亿元/年

（2）风光联合发电直连

风光联合发电直连售电电价按0.40元/kWh，则数据中心年度购买绿电电费为：1.773亿kWh/年×0.4元/kWh =0.7092亿元/年

数据中心绿电直连经济性分析

新能源场站收益分析

由3.3.1节分析可知，在考虑配置储能的情况下，新能源场站整体投资较高，需要增加上网电价来获取收益，在实际工程中不具有经济性。

在新能源资源丰富的云南地区，风电直连和风光联合直连的场景下，新能源发电能够满足数据中心30%绿电电量的需求，不需要配置储能。在此情况下，新能源售电电价大大降低，对数据中心而言，电价低于公网购电电价，具有可行性。此时，新能源年度电费收益为：

风电直连：1.773亿kWh/年×（0.395-0.063875）元/kWh =0.5871亿元/年

风光联合发电直连：1.773亿kWh/年×（0.4-0.063875）元/kWh =0.5959亿元/年

数据中心电费收益分析

对比基于燃煤发电市场化交易电价

数据中心的电费收益主要来自于通过绿电直连购电的电费减少，仅计算云南风电直连和风光联合直连无储能情况下的数据中心电费收益。

数据中心年度30%电量即1.773亿度电若不采用绿电直连的情况下购电成本为：1.773×（0.3358+0.1556）元/kWh = 0.8713亿元/年。

风电直连数据中心电费收益为：0.8713-0.7003= 0.171亿元/年。

风光联合直连数据中心电费收益为：0.8713-0.7092= 0.1621亿元/年。

对比基于水电主导清洁能源市场化交易均价

数据中心年度30%电量即1.773亿度电若不采用绿电直连的情况下购电成本为：1.773×（0.27797+0.1556）元/kWh = 0.7687亿元/年。

风电直连数据中心电费收益为：0.7687-0.7003= 0.0684亿元/年。

风光联合直连数据中心电费收益为：0.7687-0.7092= 0.0595亿元/年。

总结及风险分析

总结

测算分析方法及约束条件

按照《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》（发改能源（2025）650号）要求，本报告分析的绿电直连项目具备如下前提：项目为并网型绿电直连类型；项目整体新能源年自发自用电量占总用电量的比例30%，且不向公网返送电，新能源弃电率在5%以内；项目主责单位为数据中心，新能源投资方投资建设新能源场站、直连专线。项目建设运营期为25年，新能源投资方通过与数据中心签订多年期购电协议或合同能源管理协议，获得长期的售电收益，内部收益率需达到能源公用事业投资项目普遍应达到的8%收益率水平。

为便于分析，本报告选取新能源资源一般的贵州地区和资源丰富的云南地区为典型场景，以当地风光年度资源数据、某数据中心年度负荷数据为基础，采用多目标优化算法，通过时序生产模拟获得光伏发电直连、风电直连、风光联合发电直连三种模式下新能源装机容量，其中贵州地区光伏发电利用小时数约1118小时，风电1538小时，云南地区光伏发电年利用小时数约1484小时，风电3182小时，数据中心年用电量约6亿千瓦时，最大负荷80MW。储能容量按100MWh固定容量，最大放电功率为数据中心最大负荷80MW。从电力电量平衡的角度，新能源配置储能直连能够满足数据中心年用电量30%的绿电供应，同时新能源可以实现项目内部消纳，弃电率在合理范围内，未向公共电网反送电，符合《通知》要求。

多场景绿电直连经济性分析总结

针对满足5.1.1约束条件的并网型绿电直连项目，其技术经济性分析总结如下：

（1）光伏发电直连模式的技术经济性较低。光伏发电具有昼夜时序特性，要满足30%绿电电量占比，其所需装机规模较大，会造成弃电率偏高，同时必须配置储能，项目整体可靠性和经济性较低。

（2）风电、风光联合发电直连模式的技术经济性主要取决于风光资源禀赋、建设投资成本与电费收益模式。

在新能源资源一般、地区新能源利用小时数较低的地区，风电、风光联合发电直连模式的经济性较低。如在贵州，光伏和风电的利用小时数在1600小时以下，所需的新能源装机规模较大，并且必须配置储能系统辅助消纳，以满足数据中心30%绿电电量占比，将使直连项目新能源整体建设投资和发电度电成本偏高，达到0.38元/kWh以上；若要满足新能源场站内部收益率8%的要求，项目需提高新能源售电电价至0.654元/kWh以上，高于贵州地区基于燃煤发电市场化交易的售电电价0.5421元/kWh，经济性较低。

在新能源资源尤其是风资源丰富、地区新能源利用小时数高的地区，风电、风光联合发电直连模式具备一定经济性。如在云南，风电的利用小时数在3000小时以上，风电直连和风光联合直连场景下，较小的装机规模即可满足数据中心30%绿电电量需求，且不需要配置储能，大大降低了项目建设投资，度电成本可以在0.25元/kWh以下，在确保新能源场站内部收益率8%左右的情况下，绿电直连售电电价在0.4元/kWh以下，低于云南地区基于燃煤发电市场化交易的售电电价0.4914元/kWh，投资回收期9-10年，经济性较高。

（3）储能的投资主体和盈利模式尚不明确，需合理计算配置容量。若储能由数据中心用户投资，则其仅在项目内部使用，无盈利模式；若储能由新能源电站投资，则其建设成本大幅增加，且由于不允许向电网返送电，无法获得发电收益，收益率偏低或无收益。尽管在云南等新能源发电年利用小时数在2500-3000小时以上的地区，无需配置储能即可满足数据中心30%绿电电量需求；但是当数据中心年度电量绿电占比提升后，需对应增加新能源装机规模，此时配置储能可辅助新能源消纳，达到高比例绿电供应的需求。此时，储能配置容量要综合考虑绿电供应和经济性，即提升新能源电量消纳的收益与储能投资成本的平衡，开展合理测算。

（4）技术经济性较高的绿电直连模式中，数据中心的收益主要来源于绿电电费与电网市场化交易购电电费相比所节约的成本。数据中心购买绿电电价主要是新能源上网电价叠加府性基金、交叉补贴、系统运行费等（《云南省推动绿电直连建设实施方案》），相比于公网购电，减少了输配电费。因此，当绿电直连的新能源上网电价低于公网燃煤基准电价时，数据中心均有电费收益。如云南地区风电和风光联合发电直连模式下，数据中心每年可节约电费约1000余万元左右。

风险分析及建议

技术风险

（1）大型绿电直连系统的运行稳定性需验证，数据中心做到一年365天连续可靠供电，仍有挑战。

（2）绿电直连涉及新能源发电、储能、专用线路、用户用电系统的集成，技术环节多，可能出现并网稳定问题和设备故障风险。由于绿电直连项目以用户为主责单位运营，对其电力专业管理、运行、维护、抢修等提出很高要求和挑战，特别是离网型项目完全依赖自身调节，系统黑启动、孤岛稳定等技术要求高。如果运维不到位，内部电源-负荷实时平衡失败引发频率电压波动，直连线路故障造成大面积停电，将给数据中心造成巨大损失。

政策风险

《通知》虽已出台，但地方落实细则和配套政策尚待完善，如各地理解不一致，可能出现执行偏差甚至政策调整。

绿电直连项目自发自用部分是否需要缴纳输配电费，没有明确说明。在《云南省推动绿电直连建设实施方案》中明确并网型绿电直连项目公平承担政府性基金、交叉补贴、缴纳系统运行费等费用，不包含输配电费，在这种情况下，数据中心可获得电费收益。如果仍需缴纳输配电费，由于输电线路并非电网投资建设，运维保供是否电网承担，责权不清，并且可能会使得绿电售电电价高于公网购电电价，对数据中心而言没有经济性。若不缴纳输配电费，用户或发电企业自行运行维护，造成系统故障处置、人身安全事故等风险大大增加。

市场风险

直连项目高度依赖特定用户的用电需求，用户需求波动或停产将直接影响项目收益。尽管项目主要电量自用，但富余电量不允许上网，弃电影响新能源场站收益。若允许20%电量上网，上网电量的价格波动会影响项目盈利。同时，市场化交易电价波动也会影响数据中心的购电倾向，若电价低于绿电直连售电电价，影响数据中心的电费收益。

法律风险

绿电直连涉及电力体制多项改革突破，可能遇到法律法规上的灰色地带。例如《电力法》及《能源法》对输配电资产投资和供电主体有严格规定，社会资本投资专线并售电给特定用户，是否需要取得输电资质或电力销售牌照等。尽管《通知》豁免了新能源发电项目电力业务许可，但具体到跨省供电、接入公共电网等情形可能仍有法律争议。此外，直连项目的多方协议（发电方-用户方-电网方三方）履行中出现争端如何仲裁，违约责任如何追究，也需要法律保障。

绿电直连建设建议

（1）在新能源资源禀赋一般地区，不建议实施绿电直连。绿电直连项目需配置储能实现用户绿电电量占比达到30%以上，在储能收益模式不明确情况下，项目整体缺乏经济性。

（2）在新能源资源丰富地区，用户绿电电量占比在30%左右水平，绿电直连项目具有一定的经济效益，但需合理测算评估后实施。一是由于项目责任主体需担负输电线路的安全运行维护风险，自行承担由于自身原因造成供电中断的相关责任，项目实施需全面考虑经济性安全性。二是当用户绿电电量占比水平要求提升后，仍需配置储能辅助新能源消纳，达到高比例绿电供应的需求，此时项目经济性需进一步测算。

（3）针对容量电费，建议数据中心按最大额定容量上报以确保可靠供电。若上报部分容量，考虑绿电直连的容量置信度，项目与公共电网的交换功率将不超过申报容量，对于数据中心这类要求高可靠供电的用户，存在风险。

（4）综合考虑数据中心绿电使用占比、新能源发电消纳、系统安全运行等多方面因素，建议并网新能源场站在并网点引出供电专线为数据中心供电（如图6所示）。既提升了数据中心绿电使用水平、保证供电可靠，同时又确保新能源全额上网，并且专线由电网公司建设运维，确保了系统整体的安全稳定。

图6 数据中心绿电供电模式

补充：

（一）面临的主要问题

当前，我国电力与算力协同发展仍处于起步阶段，距离形成高效互补、绿色低碳、安全可靠的协同体系尚有差距。从能源保障、产业协调、系统优化视角看，主要面临以下系统性挑战。

一是协同机制与技术标准体系的系统性支撑不足。国家及区域层面的能源电力发展规划与算力基础设施发展规划衔接不足，导致电力与算力基础设施在建设时序、空间布局、容量匹配上存在脱节，东部经济核心区算力高密集部署叠加高基数负荷，电力保供压力陡增，西部绿色能源富集区则因配套算力基础设施不足、跨区域调度机制薄弱，丰沛的绿电资源无法有效转化为本地算力产业优势。同时，标准体系建设存在系统性滞后，能效管控、绿电溯源等关键领域的统一规范尚未形成，西部清洁能源在东部算力场景中的计量核算缺乏制度依据。

二是数据中心空间布局与电力资源分布的适配性亟待提升。东部经济活跃地区算力需求集中爆发，数据中心、智算集群密集布局，然而这些区域电力负荷基数大、新增供电能力有限，导致部分地区出现算力扩张与电力供应紧张的矛盾。即便高峰时段依托大电网跨区支援，仍需通过有序用电保障电力平衡，调度灵活性明显受限。与此同时，西部及北部新能源富集地区风能、太阳能资源充沛，年发电量盈余潜力显著，但受两方面因素制约：一是本地算力基础设施布局不足，二是大电网精准调度机制尚未完善，致使大量绿电难以通过网架高效转化为支撑算力发展的动力，最终形成资源禀赋与产业需求的错配，大电网的全域资源配置效能也因此未能充分释放。

三是源网荷储与数据中心算力需求联动不足，系统协同效能受限。算力负荷具有“高刚性、持续性、可预测性弱”特点，对区域电网调峰、调频能力提出更高要求。在规划环节，当前储能设施建设缺乏统筹规划，未能系统性地将算力枢纽纳入区域储能规划，本地化灵活性资源（尤其是长时储能）配置不足，难以有效平抑风光出力波动对高可靠算力的影响。同时，部分地区对算力发展规模的局部估计远超实际需求，导致电网配套设施超前建设，形成资源闲置与浪费，进一步加剧规划失衡。在调度环节，算力负荷尚未深度参与电力调度平衡体系，供需两侧的灵活性潜力未能释放。大量数据中心、智算集群存在显著的使用不平衡问题，据相关研究显示，部分区域设施利用率不足20%，且由于数据中心运行数据不透明、监管部门掌握信息不全面，直接影响政策制定的精准性与有效性。在运行环节，电力企业与数据中心在供电保障环节缺乏联动机制，双方在配用电管理上各自为战，不仅导致安全可靠性方面存在重复投资、资源浪费，还因能量多次转换、柴油发电机及UPS配置等环节缺乏系统优化，存在较大的节能降损空间，制约了整体能效水平的提升。

四是绿色技术应用深度不足，算力能效提升受限。算力设施设计、建设、运维各环节对节能降耗的协同重视不足，高效前沿技术规模化应用受阻。大规模液冷改造、自然冷源深度利用等先进节能技术，因初期改造成本高、配套运维体系不完善，实际应用覆盖率不足三成，未能形成规模效应。同时，传统硅基芯片能效比已趋近物理极限，单台智算服务器功率密度持续攀升，单位算力能耗下降趋势放缓。而量子、光子等变革性低功耗计算芯片及系统解决方案尚处于研发验证或小批量试产阶段，产业链整体成熟度不高，无法在短期内形成对算力产业总体能耗的规模性替代效应，系统节能降碳潜力挖掘受限。

（二）重点举措建议

为系统性破解电算协同发展瓶颈，将我国能源资源禀赋转化为数字经济核心竞争力，需强化顶层设计和跨部门协同，建议从以下四方面重点推进：

一是强化电力与算力系统规划、高效匹配，协同标准体系建设，实现东西电算互补发展。在空间布局上，推动东西部算力资源与电力禀赋精准匹配，西部重点承接非实时算力业务，依托蒙西、青海、甘肃、贵州、云南等地风光水资源富集区，优先布局数据存储、大模型训练等高载能、低时延要求算力服务，充分利用当地绿电盈余和土地资源；东部聚焦高价值实时算力，在粤港澳、长三角等区域，利用电网韧性强、网络覆盖密的优势，集中发展人工智能推理、自动驾驶、金融高频交易等超低时延算力集群。同时，加快完善协同标准体系，一方面补充能效优化、绿电溯源等技术规范，另一方面将电算耦合计量、电力-算力调度接口协议、实时数据交互安全标准、跨区域算力迁移响应时效等核心协同机制纳入国家标准框架。

二是充分释放大电网资源配置效能，推动算力产业与电力系统形成总体最优格局。在青海、内蒙古、贵州、云南等绿电资源充沛地区，立足现有产业基础强化算力布局配套，构建绿电+算力一体化发展模式。深化与“西电东送”主干网络的联动衔接，通过完善算力基础设施与电力保障体系的协同建设，形成以大电网为核心的支撑框架。在此基础上，深度发挥“西电东送”网络的跨区域调度功能，建立弹性供电机制：日间依托当地风光、水电等清洁能源通过主干网直接供给算力负荷，通过精准预测与实时调度提升绿电就地消纳水平；夜间及新能源出力波动时段，由主干网统筹跨区域电力资源进行补充，依托特高压通道的大容量输送能力填补供电缺口。推动西部算力集群与大电网调度系统深度互联，实现电力供需与算力需求的全局平衡，确保算力运行的连续稳定性和供电可靠性，既高效盘活本地绿电资源，又通过大电网统筹调节破解新能源间歇性难题。

三是加强源网荷储多能互补、互动，使算力需求与电网扩容、储能配套相匹配。从区域能源禀赋与算力布局的实际出发，统筹规划储能设施建设，在西北风光基地周边算力集群，重点规划配置电化学储能、氢能储能等，强化对日间风光出力波动的即时平抑；在西南水风光互补区域，依托梯级水电站库容优势，配套建设长时储能设施，提升季节性电力平衡能力。建立算力发展与电力建设的动态联动机制，科学测算算力增长规模，避免电网配套设施超前建设，推动电力供应能力与算力需求精准匹配，从源头减少资源闲置浪费。在电网调度层面，建立数据中心运行数据共享机制，强化监管部门信息掌握能力，结合设施利用率动态优化调度策略，针对部分区域利用率不足20%的问题，通过政策引导促进算力资源跨区域优化配置，提升整体利用效率，增强政策制定的精准性。在规划衔接层面，构建电力企业与数据中心的联动运维体系，打破配用电管理壁垒，在安全可靠性建设上统筹规划，避免重复投资；系统优化能量转换环节及柴油发电机、UPS配置，减少不必要的能耗损失，提升全链条能效水平。

四是推进算力基础设施绿色设计，加大对节能技术研发利用，降低电力消耗。在硬件设计层面，加大对沉浸液冷、自然冷源利用等技术的研发应用，通过专项补贴与示范工程带动技术迭代，力争2030年全国算力中心平均PUE降至1.3以下；在核心设备层面，支持量子芯片、光子芯片等前沿技术从实验室走向产业化，推动AI服务器、存储阵列等核心设备能效比提升30%以上，从源头削减电力需求。同时，鼓励数据中心探索全直流供电、模块化设计、服务器共享复用等技术，进一步降低数据中心损耗的同时提升设备利用率，结合智能能效管理系统实现全流程能耗优化，持续降低单位算力电耗强度。

- 附录

  - 优化规划计算方法

针对风光储联合发电系统的容量优化，通过遗传算法（GA）求解风电（W）与光伏（P）的最优装机容量，在满足核心约束条件的前提下，实现平准化电力成本（LCOE）的最小化。程序采用确定性小时级仿真框架，结合分层储能控制策略，可全面评估系统在全年8760小时运行周期内的经济性与可靠性。

（1）优化目标

建设成本最小化

（2）约束条件

1）能源供给比例约束：全年“风光实际消纳量+储能放电总量”占总负荷的比例=30%；

2）弃电率约束：全年弃电≤5%。

3）储能充放电逻辑：在风光储联合发电系统中，储能充放电逻辑采用“风光优先、储能调节”的策略，确保可再生能源的最大化利用。系统首先全额消纳风电和光伏出力，将其直接用于满足负荷需求。计算净负荷（负荷减去风光总出力）后，根据以下规则控制储能充放电。

①预测驱动预放电：当系统预测到未来风光出力将显著下降（低于当前出力的80%）且预测风光无法满足未来负荷（低于负荷的90%）时，若储能SOC高于动态下限，则提前释放部分储能电量（不超过负荷的10%），以应对即将到来的电力缺口。

②强制充电：当风光总出力超过负荷120%时，表明风光电力过剩。此时若储能SOC低于动态上限的30%，系统将优先使用过剩的风光电力对储能充电，充电功率受最大充电速率和SOC上限限制。无法存储的电力则作为弃电处理。

③常规充放电调节：基于风光优先使用后的净负荷，系统进行常规充放电调节。风光不足（净负荷>0）时，储能放电补充电力缺口，放电量受SOC下限和最大放电速率限制。若储能电量不足，则从电网购电。风光过剩（净负荷<0）时，过剩的风光电力优先用于储能充电，充电量受SOC上限和最大充电速率限制。若储能已满，则发生弃电。

整个过程中，系统通过动态调整SOC约束范围，避免储能频繁触及上下限，延长设备寿命。通过分层控制策略，系统在确保风光消纳率的同时，将弃电率控制在5%的目标范围内，并满足风光与储能供电量占总负荷30%以上的约束条件。